## parameters
| G1 |  | T1 |  |  | LT |  | T2 |  |  | G2
| R | X | R |  | X | R | X | R |  | X | R | X
positiveZ | 0.00838 | 0.2878 | 0.00716 |  | 0.3761 | 9.6842e-05 | 0.0016432 | 0.00954 |  | 0.3761 | 0.04619 | 0.2771
negativeZ | 0.00838 | 0.2878 | 0.00716 |  | 0.3761 | 9.6842e-05 | 0.0016432 | 0.00954 |  | 0.3761 | 0.04619 | 0.2771
zeroZ
| G1 |  | T1 |  |  | LT |  | T2 |  |  | G2
positiveZ | 0,00838+0,2878j |  | 0,00716+0,3761j |  |  | 9,6842e-05+0,0016432j |  | 0,00954+0,3761j |  |  | 0,04619+0,2771j
negativeZ | 0,00838+0,2878j |  | 0,00716+0,3761j |  |  | 9,6842e-05+0,0016432j |  | 0,00954+0,3761j |  |  | 0,04619+0,2771j
zeroZ
LT | 10 |  | 25 |  |  | 50 |  | 75 |  |  | % |  | 100%
| Esquerda | Direita | Esquerda |  | Direita | Esquerda | Direita | Esquerda |  | Direita |  |  | 190 | Km
| 19 | 171 | 47.5 |  | 142.5 | 95 | 95 | 142.5 |  | 47.5 | Km
Base |  | G1 | T1 |  | LT | T2 | G2
| Sbase | 1500000000 | 1500000000 |  | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000
| Vbase | 15000 | 500000 |  | 500000 | 500000 | 500000
| Ibase | 57735.0269 | 1732.0508 |  | 1732.0508 | 1732.0508 | 1732.0508
| Zbase | 0.15 | 166.6667 |  | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667
| Vl | Vpu | angle | retangular
Source V1 | 15300 | 1.02 | 3.41 | 1,01819405104099+0,0606702103567876j
Source V2 | 501270 | 1.0025 | -40 | 0,7679901960045-0,644420290215143j
CURTO CIRCUITO TRIFASICO
| Medição na Barra 2 |  |  |  |  | Medição na Barra 3 |  |  |  |  | No curto-circuito |  |  |  | IMPEDANCIA da LT |  |  |  | Simulink
| Vpu | Vrms(fase) | I pu |  | Irms | V pu | Vrms | I pu |  | Irms | V pu | Vrms | I pu | Irms | Real | Medida(Esq) | Medida(Dir) | %
10%LT | 0.045878 | 13243.7357 | 1.4669 | 0,123826175770252-1,46167680833857j | 2540.7668 | 0.30117 | 86940.1148 | 1.07 | -0,622475839997205-0,870263436785832j | 1853.2414 | 0 | 0 | 2.3847 | 4130.3499 | 52.125 | 5.2125 | 46.9125 | 10 | OK
25%LT | 0.10745 | 31017.7829 | 1.3742 | 0,118934468200217-1,36908952526054j | 2380.2636 | 0.2642 | 76267.9825 | 1.1264 | -0,654391443997033-0,916757224033806j | 1950.9013 | 0 | 0 | 2.3477 | 4066.3778 | 52.125 | 13.0312 | 39.0937 | 25 | OK
50%LT | 0.19443 | 56125.8532 | 1.2433 | 0,111348962412485-1,23833454327588j | 2153.5118 | 0.19309 | 55740.788 | 1.2348 | -0,71552531556579-1,00635762036136j | 2138.7371 | 0 | 0 | 2.3246 | 4026.2906 | 52.125 | 26.0625 | 26.0625 | 50 | OK
75%LT | 0.26627 | 76865.7178 | 1.1352 | 0,104486819931915-1,13036203679001j | 1966.1911 | 0.10683 | 30839.5434 | 1.3663 | -0,789236800117179-1,11535400683948j | 2366.5857 | 0 | 0 | 2.3478 | 4066.4935 | 52.125 | 39.0937 | 13.0312 | 75 | OK
100
OBS: Quanto maior a linha, maior o efeito capacitivo na tensão e na corrente!!! Perceptivel na comparação entre calculo e simulação no Simulink!
CURTO CIRCUITO BIFASICO (AB)
| Medição na Barra 2 |  |  |  |  | Medição na Barra 3 |  |  |  |  | No curto-circuito
10%LT | Vpu | Vrms(fase) | I pu |  | Irms | V pu | Vrms | I pu |  | Irms | V pu | Vrms | I pu | Irms
25%LT
50%LT
75%LT